## Tool
Tool Auslegung Übergabestation Heißwassernetz
Angaben zum Objekt
Adresse
Kundennummer
Angaben zum Netzanschluss
Leistung Heizung | 0
Leistung TWEA | 0
Ausschlagebende Leistung | 0
Objektdaten
Gebäudeart | Bestand
Art TWEA | Bitte auswählen
TWEA Vorrangschaltung | Bitte auswählen
Volumenstromberechnung
Volumenstrom Heizung | 0
Volumenstrom TWEA-Speicherladesystem Sommer | 0
Volumenstrom TWEA-Speicher Sommer | 0
Volumenstrom TWEA Sommer | 0
Volumenstrom TWEA-Speicherladesystem Winter | 0
Volumenstrom TWEA-Speicher Winter | 0
Volumenstrom TWEA Winter | 0
TWEA > Heizung mit Vorrangschaltung | 0
TWEA > Heizung ohne Vorrangschaltung | 0
Volumenstrom Auslegung Übergabestation | 0
Auswahl Übergabestation
Dimensionierung Übergabestation
Dimensionierung II
Größe Wärmemengenzähler

## Tabellen (hidden)
|  |  |  | Winterlastfall | Winterlastfall
Netzvorlauftemperatur
| Heizung | TWEA-Speicherladesystem | TWEA - Speicher* | TWEA-Speicherladesystem | TWEA - Speicher*
Bestand | 115 | 70 | 70 | 115 | 115
Bestand ab 01.07.2015 | 115 | 70 | 70 | 115 | 115
Neubau ab 01.04.2022 | 115 | 70 | 70 | 115 | 115
Netzrücklauftemperatur
| Heizung | TWEA-Speicherladesystem | TWEA - Speicher*
Bestand | 50 | 25 | 40
Bestand ab 01.07.2015 | 40 | 25 | 40
Neubau ab 01.04.2022 | 30 | 25 | 40
|  | Sommerlastfall | Sommerlastfall | Winterlastfall | Winterlastfall
Temperaturdifferenz
| Heizung | TWEA-Speicherladesystem | TWEA - Speicher* | TWEA-Speicherladesystem | TWEA - Speicher*
Bestand | 65 | 45 | 30 | 90 | 75
Bestand ab 01.07.2015 | 75 | 45 | 30 | 90 | 75
Neubau ab 01.04.2022 | 85 | 45 | 30 | 90 | 75
|  | Sommerlastfall | Sommerlastfall | Sommerlastfall | Winterlastfall | Winterlastfall | Winterlastfall
|  | Formel Blatt "Tool" |  |  | Formel Blatt "Tool"
|  | Bestand | Bestand ab 01.07.2015 | Neubau ab 01.04.2022 | Bestand | Bestand ab 01.07.2015 | Neubau ab 01.04.2022
| Volumenstrom Heizung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volumenstrom | TWEA-Speicherladesystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volumenstrom | TWEA - Speicher* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabestation | DN 25 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80
Leistung bei Δ t = 75 K | 201.25 | 402.5 | 927.5 | 1400 | 2318.75
Leistung bei Δ t = 65 K | 174.4167 | 348.8333 | 803.8333 | 1213.3333 | 2009.5833
Leistung bei Δ t = 85 K | 228.0833 | 456.1667 | 1051.1667 | 1586.6667 | 2627.9167
Heizwasserdurchfluss bis | 2.3 | 4.6 | 10.6 | 16 | 26.5
Warnung ab | 2.45 | 4.75 | 10.95 | 17.14 | 29
ACHTUNG: An der Grenze von DN25
ACHTUNG: An der Grenze von DN40 |  | 65
ACHTUNG: An der Grenze von DN50
ACHTUNG: An der Grenze von DN65
ACHTUNG: An der Grenze von DN80

## Formeln (hidden)
Q =
m =
Leistung [kW] | m
Wärmekoeffizient Wasser (temperaturabhängig) | c = 4,2
Temperaturdifferenz | Δt
Volumenstrom [m³/h] | Q
Umrechnungsfaktor | 3.6
Trinkwassererwärmungsanlage | TWEA
* Speicher sind nur zulässig bis zu einer Anschlussleistung von 20 kW
(𝑄 ∗3,6)/(𝑐∗∆𝑡)
(𝑚∗𝑐∗Δ𝑡)/3,6

## Auswahlfelder (hidden)
Bestand
Gebäudeart | Bestand ab 01.07.2015
Neubau ab 01.04.2022
Bitte auswählen
TWEA Vorrangschaltung | ja
nein
Bitte auswählen
Art TWEA | Speicherladesystem
Speicher*
Bitte auswählen